Általános jellemzés

Az Orion 2, 4, illetve 8 zónás tűzjelző központjai mikroprocesszoros vezérléssel működnek.

Rendelkeznek minden szükséges tulajdonsággal, ami kicsi illetve közepes tűzjelző rendszerek esetében szükséges.

Tulajdonságok

• 2, 4, 8 zónás tovább nem bővíthető központok.

• Zónánként 32 hagyományos füst és/vagy hő érzékelő.

• Aktív vonal végi lezárás.

• Programozható non-latching zónák.

• Programozható késletetés a hangjelzőknek és a kimeneti reléknek. Maximum 10 perc.

• Nappal/Éjjel funkció.

• Késletetés zónánként megválasztható.

• Egymás melletti zónák egymást követő állapotba tehetőek.

• Két szintű hozzáférési jogosultság. Szintenként külön jelszó.

• Ez ember egyedül tesztelheti a rendszert.

• 24 V kimenet folyamatosan felügyelt.

• 2 folyamatosan felügyelt hangjelző hurok.

• 3 bemenet az Evakuálás, a Nappal/Éjjel funkció, és a Reset parancsoknak.

• 2 Relé kimenet a tűz és a hiba kijelzésére. Nem felügyelt.

• Tápellátás 2.5V DC,1.7A

• Teljes megfelelés az EN54 szabvány 2 és 4 fejezeteinek.

A rendszer tesztelése

A füstérzékelők tesztje

• Állítsa a központon a megfelelő zónát teszt módba

• Fújjon teszt füstöt az érzékelőbe.

• Várjon, míg az érzékelő vörös színű LED-jei bekapcsolnak

• Az érzékelő automatikusan helyreáll 10 másodperc után, miután a tesztfüst kitisztult.

Hő érzékelő tesztelése

• Állítsa a központon a megfelelő zónát teszt módba

• A hő légfúvó tesztelővel aktiválja az eszközt.

• Várjon, míg az érzékelő vörös színű LED-jei bekapcsolnak

• Az érzékelő automatikusan helyreáll 10 másodperc után.

Kézi jelzés adó tesztelése

• Aktiválja a kézi jelzésadót a gyártó utasításai szerint.

• Várjon, míg az érzékelő vörös színű LED-jei bekapcsolnak

• Állítsa helyre kézi jelzésadót.

• Automatikus törlés 10másodperc elteltével.

A teszt után fontos, hogy vissza kell állítani a központot teszt módból normál működési módra. A Reset nyomógombbal visszalép normál működési módba.

A hangjelzők tesztje

• Aktiválja a hangjelző tesztet a 2. szintű jogosultsági kód beütése után a Hangjelzők Aktiválása / Elnémítása nyomógombbal.

• Nyomja meg a nyomógombot a leállításhoz.

A relé kimenetek tesztje

• A rendszer normál állapotában aktiváljon tűzriasztást, és ellenőrizze a kimenet állapotváltozását a programozott késletetés letelte után.

Jogosultsági szintek

1. szintű jogosultság: Általános felhasználók. Az általános felhasználók a következő jogosultságokkal rendelkeznek:

• Változtatás a Nappal / Éjjel módok között.

• LED és Zümmer teszt

• Belső Zümmer elnémítása

• 2. szintre továbblépés a kód ismeretében.

2. szintű jogosultság: Jogosult felhasználó (2244). A 2. szintű jogosultság jelszava 2244, a számokat a nyomógombokkal kell bevinni. Minden gombnyomást a hibajelző LEDEK közül a 3, 4, 5 és 6 LEDEK világítása jelez. A gombokat kicsit hosszasan kell nyomni. Ha a kód beütése a 20 másodpercet túlhaladná, a központ visszalép az 1. jogosultsági szintre. A 2. szintet a zöld színű tápellátás LEDNEK lassú villogása jelez. A jogosult felhasználók a következő jogosultságokkal rendelkeznek:

• A hangjelzők megszólaltatása és elnémítása

• Tűz riasztás vagy hiba után a központ újraindítása

• Evakuálás

• LED és Zümmer teszt

• Belső Zümmer elnémítása

• A zónák közül bármelyik kiiktatása és visszaállítása

• A hangjelző vonalak kiiktatása és visszaállítása

• A kimeneti relék kiiktatása és visszaállítása

• A késleltetettre programozott relék késletetésének kikapcsolása és bekapcsolása

Ha bármelyik zóna vagy funkció hatástalanított állapotban van, akkor a  Hatástalanított” LED világít, amellett a hatástalanított zóna vagy funkció LEDje is világít.

A rendszerben bármilyen tűz vagy hiba esemény következik be, azt nyugtázni kell a belső Zümmer elnémítás nyomógomb megnyomásával. Bármilyen hiba vagy tűz riasztás közben a 2. szintű jogosultságok nem elérhetők, csak a nyugtázás után.

A jogosult felhasználói módból a kilépés a Reset (újraindítás) gombbal történik, ekkor a központ az 1.szintre lép vissza.

A központ nyomógombjai

RENDSZER ÁLLAPOT

TŰZ RIASZTÁS 		A LED jelez minden TŰZ RIASZTÁST a rendszerben

HIBA 				A LED jelez minden bekövetkező HIBÁT a rendszerben

KIKAPCSOLÁSOK	Ez a LED kijelezi, ha a rendszer bármelyik eleme kikapcsolásra került  a 2 Jogosultsági Szintű jelszóval.

TESZT 	A LED akkor világít, ha a rendszer TESZT MÓDBA lett állítva.

TÁPELLÁTÁS	Többfunkciós LED, a tápellátás meglétének jelzésére szolgál. Az 1. Jogosultsági Szinten folyamatosan világít. A 2. Jogosultsági Szinten másodpercenként ki-be kapcsol.

KÖZPONT HIBA	Ha a LED világít, az vagy a processzor hibáját, vagy a firmware program futási hibáját jelzi.

RENDSZER HIBÁK

TÁPELLÁTÁS HIBA	A LED bekapcsol, ha a fő tápellátás kimarad, vagy ha jelentősen csökken a feszültsége.

AKKUMULÁTOR HIBA	A LED bekapcsol, ha az akkumulátorok feszültsége nem megfelelő,vagy ha a töltés áramkör meghibásodott, és nincs akkumulátortöltés.

AUX TÁPELLÁTÁS	A LED bekapcsol, ha az AUX kimenet túlterhelt, vagy

KIMENET HIBA	rövidre zárt.

FÖLDHUROK HIBA 	Ha ez a LED bekapcsolt, akkor a földelésen áram folyik.

HANGJELZŐ HIBA	Ha a hangjelző vonalak valamelyike megszakadt vagy rövidre zárt a HIBA LED bekapcsol és ezzel egy időben a HANGJELZŐK KIKAPCSOLÁSA LED villogni kezd.

ZÓNÁK

Minden zóna külön HIBA és TŰZ RIASZTÁS LEDDEL van ellátva.

A HIBA LED két funkciót tölt be.

Egyrészt a zóna kikapcsolt állapotát jelzi, ekkor a KIKAPCSOLT állapotjelző LEDDEL egyszerre világít.

Másrészt a zóna hibáját jelzi, ekkor a HIBA LED világít, és ezzel párhuzamosan a megfelelő zóna HIBA LED villog.

TŰZ RIASZTÁS 		Az adott zónában Tűz Riasztás van.

VEZÉRLÉS

A következő 4 nyomógombnak több funkciója van. Első funkciójuk, hogy a hozzájuk tartozó számjegyekkel bevihetünk a jogosultsági szintek kódjait a belépéshez.

ZÜMMER LEÁLLÍTÁS	(1)

Az 1. Jogosultsági Szinten is használható a beépített zümmer kikapcsolására illetve a nyugtázásra.

RENDSZER TÖRLÉS	(2)

A 2., valamint a 3. Jogosultsági Szintekről a kilépés ezzel a gombbal történik. Ekkor a központ teljesen újra indul. Minden HIBÁT és TŰZ RIASZTÁST töröl, a relé kimeneteit nyugalomba kapcsolja.

LÁMPA TESZT	 (3)

Az 1., valamint a 2. Jogosultsági Szinten a gomb megnyomásával a központ bekapcsolja az összes LEDET és megszólaltatja a zümmert. Az ellenőrizés a gomb nyomva tartásáig tart.

HANGJELZÉS Indítás/leállítás 	(4)

A 2. Jogosultsági Szinten aktiválja, illetve elnémítja a hangjelzőket. Tűz Riasztás esetén a hangjelzőket ezzel a gombbal némíthatja el. A gombnyomás hatására csak a hangjelzők kapcsolnak ki. A relé kimenetek ettől függetlenek.

KIKAPCSOLÁSOK

Ezek a gombok csak a 2. Jogosultsági Szinten funkcionálnak. Több funkcióval rendelkeznek a központ aktuális állapotától függően.

2. Jogosultsági Szinten a gomboknak kikapcsoló és bekapcsoló szerepük van. Egy

gombnyomással kikapcsoljuk az adott funkciót, a következővel visszaállítjuk. Ha valamelyik funkcióhoz tartozó LED világít, akkor a funkció kikapcsolt állapotban van, ha nem világít, akkor normál állapotban van.

SEGÉD RELÉ KIMENETEK KIKAPCSOLÁSA

A gombbal kikapcsolja, vagy engedélyezi a TŰZ RIASZTÁS és a HIBA kimeneteket.

HANGJELZŐK KIKACSOLÁSA

A felhasználó kikapcsolhatja a hangjelző vonalakat, illetve vissza kapcsolhatja azokat. A két hangjelző vonalat csak egyszerre lehet kapcsolni.

KIVÁLASZTOTT ZÓNÁK

A gombbal kiválaszthatja, hogy melyik zónát akarja kikapcsolni. A gombot egyszer meg kell nyomni, ekkor a gomb melletti LED bekapcsol. A ZÖLD (1) nyomógombbal kiválaszthatja a zónát. A kikapcsolásra jelölt zóna HIBA LEDJE a „KIKAPCSOLT” állapot LEDDEL párhuzamosan bekapcsol. A kiválasztás után nyomja meg a PIROS (4) nyomógombot megerősítésként. A zónák kikapcsolása csak a központ RESET (ÚJRA INDÍTÁS) parancsa után lép életbe. A kiválasztási módból a kilépéshez nyomja meg újra a KIVÁLASZTOTT ZÓNÁK gombot.

KÉSLELTETÉS AKTÍV

(Nappal/Éjjel)

A gomb megnyomása életbe lépteti a korábbi programozás során beállított késletetéseket. A gomb melletti LED bekapcsol.

Ha egy TŰZ RIASZTÁS aktiválja a késletetést, az 1. Jogosultsági Szinten a  KÉSLELTETÉS AKTÍV gomb megnyomásával a késleltetési idő visszaszámolást megszakíthatjuk, és azonnal aktiválhatjuk a hangjelzőket és a TŰZ RIASZTÁS kimenetet.

Esetleges Hibák Kivédése

FIGYELEM!

A központ szervízelését csak megfelelő végzettséggel és szaktudással rendelkező szakember végezheti.

ÁLTALÁNOS HIBA

A HIBA LED akkor kapcsol be, ha bármilyen jellegű hiba van a rendszerben. Mindenkor legalább egy másik LEDDEL egy időben világít, ami jelzi a hiba jellegét.

Zóna Hiba

Ez a típusú hiba mindig az jelzi, hogy a hibát jelző zónában vagy szakadás, vagy rövidzár van.

Ellenőrizni kell a kábelezést.

Hálózati tápellátás hiba

Vagy 20 V alattira került a hálózati tápellátás feszültsége, vagy teljesen megszűnt a hálózati tápfeszültség. Mérjen rá a hálózatra, illetve ellenőrizze a biztosítékokat.

Akkumulátor Hiba

Akkor jelenik meg ez a hibajelzés, ha az akkumulátorokon mérhető feszültség 20V DC alá kerül, vagy ha probléma adódott az akkumulátorok töltésével. A töltés hibáját okozhatja a központ paneljának áramköri hibája, vagy ha az akkumulátorokat nem leírás szerint kapcsolták a központhoz. Ellenőrizz, hogy megfelelően legyenek az akkumulátorok kapcsolva. Ellenőrizze az akkumulátorok feszültségét.

Ha 21V DC alatti a feszültségük, cserélje le azokat. Ellenőrizze a biztosítékokat is.

Soha, semmikor ne zárja rövidre az akkumulátorok kábeleit. Csak VRLA 12V DC típusú zselés akkumulátorokat használjon.

AUX Kimenet Hiba

A hiba akkor jelentkezik, ha a kimenet feszültsége 20 V DC alá kerül. Ezt okozhatja a kimenet túlterelése. A kimenet maximális terhelhetősége 300 mA. További hibaforrás lehet kimenet vezetékeinek rövidre zárása vagy a panel ezen áramkörének meghibásodása. Ellenőrizze a feszültség értékét. Ha alacsonyabb az előírt értéknél, csatlakoztassa le az eszközöket róla. Ellenőrizze a feszültség értékét ismét. Ha a feszültség helyreállt, akkor ez megerősíti azt, hogy a rákapcsolt eszköz hibás, vagy túl nagy áramot vesz fel, vagy a vezeték megsérült és rövidzár alakult ki.

Földelés Hiba

A hiba azt jelzi, hogy a földelés vezetéken áram folyik. ELLENŐRIZZE A VEZETÉKEKET.

Rendszer Hiba

A hiba azt jelzi, hogy a központ processzora meghibásodott, vagy hogy a firmware program futásával adódtak hibák. Ennél a speciális hiba típusnál a központ panelját kell vagy cserélni, vagy szervizelni.

Műszaki paraméterek

Tápellátás paraméterek

Hálózati tápellátás 					65-264V 50/60 Hz

Kiegészítő tápellátás		Min. 20V DC –Max 30V DC (28.5 V DC névleges) Max. zavarjel 1 V peak-peak

Teljes áram kimenet 					1,7A 230Vac-nál

Tápellátás és Akkumulátor töltés felügyelet 		Igen

Akkumulátor felügyelet 					Igen

Maximális Akkumulátor méret 				2 x 12V 7Ah VRLA

Tápellátás védelem 					4 A – 250 V Olvadó

Akkumulátor védelem 					1.6 A Önvisszaálló

Max. áramfelvétel az akkumulátorról 		1.5 A maximális működési hőmérsékleten

Érzékelő zónák

Zónák száma 						2,4 vagy 8

Kábel maximális ellenállása 				40 Ohm

Kábel maximális Kapacitása 				0,47 mikro Farad

Zóna maximális nyugalmi árama 			5 mA

Zóna maximális árama riasztáskor 			60mA

Vonal végi lezárás 					Aktív kapacitor

BS5839 Érzékelő kivétele elleni védelem	Igen, a szolgáltatott diódák az érzékelő aljzatba szerelésével.

Maximális érzékelők száma / hurok 			32, az EN54 2 bekezdése alapján.

Kézi jelzésadó ellenállás értéke 			470 –680 Ohm

Hangjelzők

Hangjelző vonalak száma 				2 db

Vonal végi lezárás 					10 kOhm

Felügyelet 						Rövidzár és szakadás

Riasztás feszültség 					27,5V DC

Hangjelző vonalak védelme 				1,1 A Önvisszaálló

Maximális terhelhetőség 		1 A / 27,5 V DC névleges feszültségnél

Kimenetek

AUX tápellátás kimenet 				27,5V DC névleges, max. 300 mA

TŰZ RIASZTÁS relé kimenet				30V DC / 1A

HIBA RIASZTÁS relé kimenet 				30V DC / 1A

Bemenetek

Evakuálás 						Száraz kontaktus

RESET (Újra Indítás) 					Száraz kontaktus

Nappal/Éjjel 						Száraz kontaktus

Méretek

Méret							278 (Szé) x 430 (Ma) x 106 (Mély) mm

Súly akkumulátor nélkül 				1,6 Kg

Működési feltételek

Működési feltételek 					0 - +40 fok Celsius

Max. relatív páratartalom 				95%